# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации муниципального образования

Куриловское сельское поселение

Собинского района Владимирской области

02.04.2014                                                                                                            №  21

Об  утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Куриловское сельское поселение

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  №154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением  Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское сельское поселение от 26.10.2006 № 9/8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях» и на основании Заключения о результатах публичных слушаний по схеме теплоснабжения муниципального образования Куриловское сельское поселение,  администрация   постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Куриловское  сельское поселение, согласно приложению.

2. Постановление главы муниципального образования Куриловское сельское поселение от 29.12.2011 № 95 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Куриловское сельское поселение  Собинского района   (1 этап) и установлению единой теплоснабжающей организации» считать утратившим силу.

3. Установить  единой  теплоснабжающей организацией ООО  «Куриловское СХУ МЭС» в границах муниципального образования Куриловское сельское поселение.

4. В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения разместить ее в полном объеме на сайте органов местного самоуправления  муниципального образования Куриловское сельское поселение  в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».

Глава муниципального образования

Куриловское сельское поселение                                                  О.В. Арабей

### Приложение

### к постановлению администрации

### муниципального образования

### Куриловское сельское поселение

### от  02.04.2014  № 21

### Запись главного инженера проекта
о соответствии проектной документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация на разработку схемы теплоснабжения МО Куриловское сельское поселение выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надёжность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Настоящая проектная документация является интеллектуальной собственностью ГУП «Владимиргражданпроект» и без его письменного согласия не подлежит передаче третьим лицам в авторском варианте или воспроизведенным в любой форме и любым способом, полностью или частично. Права ГУП «Владимиргражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторских и патентных правах.

Главный инженер проекта	П.Н. Скосырев

23 декабря 2013 г.

Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpo.elcom.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Лицензия (кем выдана, срок) | Свидетельство № П-014(4)-25032011 от 25.03.2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |
| Функции по лицензии, основные виды работ | Градостроительная документация. Выполнение геодезических изысканий. Выполнение проектных работ. Инжиниринговые услуги. |

Подпись руководителя  __________________________ Н.Е. Волков

м.п.

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| 1 | Основные сведения о проектной организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Свидетельство № П- 014(4)-25032011 от 25 марта 2011г. |  |
| 3 | Письмо – заказ на проектирование №1990 от 25.10.2013 |  |
| 4 | Задание на проектирование |  |
| 5 | Исходные данные |  |
| 6 | Пояснительная записка |  |
|  | I. Введение |  |
|  | II. Схема теплоснабжения |  |
|  | III. Обосновывающие материалы |  |
| 7 | Расчет сметной стоимости |  |
| 8 | Графическое приложение |  |
| Лист 1 | - Схема тепловых сетей д. Курилово. Существующее положение |  |
| Лист 2 | - Схема тепловых сетей д.Курилово. Проектное предложение |  |
| Лист 3 | -Зоны действия источника теплоснабжения. |  |

I. ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения МО Куриловское сельское поселение Владимирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенного пункта, имеющего централизованное теплоснабжение.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория холмистая, пересеченная овражно-балочной сетью, выходящей к поймам рек.

Почвы преимущественно песчаного и супесчаного типов.

Климат умеренно-континентальный. Средняя многолетняя температура трёх зимних месяцев – 10,3 0С, последний снег выпадает в апреле. Первое ослабление холодов происходит в конце февраля.

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36 ÷ +39оС, абсолютный минимум - на январь и составляет -43 ÷ -48 оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,7 ÷ +3,8 оС.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС.

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 84%, а тёплый (июль) - 72%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков составляет 550-662 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающие ветры в течение года – юго-западные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек. максимальная скорость ветра 20 м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Численность населения МО Куриловское сельское поселение по данным на 2009 г . составляла 1869 человек. В д. Курилово по данным на 2010 г. - 679 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, многоэтажными жилыми домами(2-4 этажа) и индивидуальными жилыми домами.

На территории деревни расположены общественные и  промышленные здания.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам д. Курилово, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2009 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 11485,88 | 11485,88 | 11485,88 |
|  | - жилой фонд* | 8084,33 | 8084,33 | 8084,33 |
|  | - общественные здания** | 3401,55 | 3401,55 | 3401,55 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 1395710 | 1395710 | 1395710 |
|  | - жилой фонд* | 498070 | 498070 | 498070 |
|  | - общественные здания** | 897640 | 897640 | 897640 |

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Генпланом развитие секционной застройки не предусматривается, резерв тепловой мощности достаточен для теплоснабжения на перспективу. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующая зона централизованного теплоснабжения располагается в  центральной части деревни, где расположена многоквартирная застройка, общественные и производственные здания.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г | На расчетный срок до 2030 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,03(5,19) | 1,69(1,45) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,61(1,39) | 1,61(1,39) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 4,42(3,8) | 0,08(0,06) |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Первая очередь2015г. | Расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 55,8 | 55,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1600 | 1600 |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Проектом на расчетный срок предусматривается реконструкция существующей котельной.

В котельной устанавливаются 2 котла RTQ 837. Мощность котельной составит 1,45 Гкал/ч.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Проектом на расчетный срок предусматривается демонтаж старых тепловых сетей и прокладка новых с подключением к новой котельной.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей  приведены в таблице

Таблица №4 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø219 | 474 |
|  | Ø159 | 121 |
|  | Ø108 | 608 |
|  | Ø76 | 536 |
|  | Ø57 | 1129 |
|  | Ø 25 | 50 |
| Итого: |  | 2918 |

Таблица №5 Ведомость монтажных работ

| №п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø219 | 300 |
|  | Ø152 | 208 |
|  | Ø133 | 387 |
|  | Ø108 | 119 |
|  | Ø89 | 234 |
|  | Ø76 | 357 |
|  | Ø57 | 1143 |
|  | Ø32 | 170 |
| Итого |  | 2918 |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед.Изм. | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | м3/ч | 69,2 |  | 69,2 |
|  | -общественные здания | Пр.газ | м3/ч | 124,6 |  | 124,6 |
| 2 | Итого |  | м3/ч | 193,8 |  | 193,8 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 173,13 |  | 173,13 |
| 2 | - общественные здания | Пр.газ | тыс.м3 | 297,88 |  | 297,88 |

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №7

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. . |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 11597,48 |
|  | - в том числе первая очередь | - |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 71364,93 |
|  | - в том числе первая очередь | - |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве теплоснабжающей организации предлагается установить ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС»

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в деревне распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По данным  представленным заказчиком, в деревне бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется только в д. Курилово. Потребители обеспечиваются теплом от котельной ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС». К котельной подключены многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания, некоторые промышленные объекты.

Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Централизованное горячее водоснабжение в населенном пункте отсутствует.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома.

1.2. Источники тепловой энергии

В котельной установлено 6 котлов Факел-Г. Установленная тепловая мощность котельной  составляет 5,16 Гкал/час. Подключенная тепловая мощность составляет 1,39 Гкал/ч.

Котлы введены в эксплуатацию в 1993-1995 г. Износ основного оборудования составляет 80%.

Котлы работают на природном газе.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

За последние 5 лет аварии на источнике тепла не происходили.

Информация о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствует.

Учет отпуска тепловой энергии на источники тепла ведется с помощью коммерческих приборов учета.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пунк

Протяженность тепловых сетей составляет 2918 м в двухтрубном исчислении. Тепловые сети эксплуатируются с 1993 года. Износ тепловых сетей составляет 80 %.

Владелец тепловых сетей- ООО Куриловское СХУ МЭС.

Бесхозных тепловых сетей нет.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Действие котельной ограничено улицами: Молодежная, Юбилейная, Лесная, Садовая. Котельная снабжает теплом жилые дома и общественные здания.

Зона действия котельной указана в графической части проекта.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных представленных заказчиком.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице №8

Таблица №8

| № п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление, ккал/ч |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |
| 1 | Многоквартирный дом №1 | 25090 |
| 2 | Многоквартирный дом №2 | 25090 |
| 3 | Многоквартирный дом №3 | 25090 |
| 4 | Многоквартирный дом №4 | 25090 |
| 5 | Многоквартирный дом №5 | 32130 |
| 6 | Многоквартирный дом №6 | 32130 |
| 7 | Многоквартирный дом №7 | 31900 |
| 8 | Многоквартирный дом №8 | 32200 |
| 9 | Многоквартирный дом №9 | 63360 |
| 10 | Многоквартирный дом строящийся | 99260 |
| 11 | ул. Лесная, 1 | 18200 |
| 12 | ул. Лесная, 2 | 10140 |
| 13 | ул. Лесная, 6 | 18200 |
| 14 | ул. Юбилейная, 1А | 10740 |
| 15 | ул. Юбилейная, 38 | 6390 |
| 16 | Общежитие №1 | 21530 |
| 17 | Общежитие №2 | 21530 |
| Итого по жилому фонду |  | 498070 |
| Общественные здания |  |  |
| 18 | Школа | 142420 |
| 19 | Дет.сад | 80680 |
| 20 | ФАП | 17390 |
| 21 | Администрация сельского поселения | 58380 |
| 22 | Администрация КСХУ | 30700 |
| 23 | Магазин ПОСПО | 36560 |
| 24 | Магазин | 4900 |
| 25 | Магазин | 6130 |
| 26 | Столовая | 31880 |
| 27 | Склад | 43970 |
| 28 | т. стоянка | 171640 |
| 29 | Мясной цех | 80670 |
| 30 | РММ | 192320 |
| Итого по общественным зданиям |  | 897640 |

Тепловые нагрузки по видам потребителей представлены в следующей таблице.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Расход тепла на отопление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал /ч) в том числе | 1395710 |
|  | - жилищный фонд* | 498070 |
|  | - общественные здания | 897640 |

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №10

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,0(5,16) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,61(1,39) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 4,39(3,77) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 55,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,31 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1600 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В настоящий момент топливом для котельной служит природный газ с Qнр=8000 ккал/кг. Резервное топливо на источнике тепла не предусмотрено.

1.9. Надежность теплоснабжения

За  последние 5 лет на источнике тепла и тепловых сетях аварий не происходило.

При полном прекращении теплоснабжения от котельной все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения

Стоимость 1 Гкал в МО Куриловское СП составляет 1153,39 руб. с учетом  НДС.

Другие сведения о тарифах отсутствуют.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в     системе теплоснабжения

Высокий износ  котельного оборудования и тепловых сетей 80%. Отсутствие централизованного горячего водоснабжения.

Информации о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии нет.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Генпланом развитие секционной застройки на первую очередь (2015г.) и на расчетный срок (2030г.) не предусматривается.

Проектом  предусматривается реконструкция существующей котельной.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2009 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 11485,88 | 11485,88 | 11485,88 |
|  | - жилой фонд* | 8084,33 | 8084,33 | 8084,33 |
|  | - общественные здания** | 3401,55 | 3401,55 | 3401,55 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 1395710 | 1395710 | 1395710 |
|  | - жилой фонд* | 498070 | 498070 | 498070 |
|  | - общественные здания** | 897640 | 897640 | 897640 |

* в данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

**в данной строке приведены данные для общественных и производственных зданий в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения МО Куриловское менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла.

Централизованным теплоснабжением охвачена часть деревни, где расположены общественные здания и многоквартирная застройка.

Теплоснабжение проектируемой  жилой застройки  предусматривается от поквартирных источников тепла.

Часовая производительность котельной на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь2015г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,0(5,16) | 6,0(5,16) | 1,69(1,45) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) | 1,61(1,39) | 1,61(1,39) | 1,61(1,39) |

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок-2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 1600 | 1600 | 1600 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом на расчетный срок предусматривается реконструкция существующей котельной.

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Факел-Г | 6 |
| 2 | Вспомогательное оборудование котельной теплопроизводительностью 5,16 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |  |  |
| 1 | RTQ 837 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование котельной теплопроизводительностью 1,45 Гкал/час |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения  потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки, резерв тепловой мощности достаточен для теплоснабжения на перспективу. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Проектом на расчетный срок предусматривается реконструкция тепловых сетей.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей  приведены в таблице

Таблица №16 Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø219 | 474 |
|  | Ø159 | 121 |
|  | Ø108 | 608 |
|  | Ø76 | 536 |
|  | Ø57 | 1129 |
|  | Ø 25 | 50 |
| Итого: |  | 2918 |

Таблица №17 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø219 | 300 |
|  | Ø152 | 208 |
|  | Ø133 | 387 |
|  | Ø108 | 119 |
|  | Ø89 | 234 |
|  | Ø76 | 357 |
|  | Ø57 | 1143 |
|  | Ø32 | 170 |
| Итого |  | 2918 |

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При сохранении централизованной системы теплоснабжения котельная подлежит реконструкции. Часовой расход топлива при n=90% и Qнр= 8000 ккал/ч составит.

Жилой фонд:

В= 4980700,9∗8000= 69,2 м3/ч

Общественные здания:

В=8976400,9∗8000= 124,6 м3/ч

Годовой расход тепла на отопление составит

Жилой фонд:

Qо год = Qо (tв−tоп)(tв−tн)х24х213= 498070∗20−−3,520−−2824х213= 1246,5Гкал/ч

Общественные здания:

Qо год = Qо (tв−tоп)(tв−tн)х24х213= 897640∗18−−3,518−−2824х213= 2144,7 Гкал/ч

Годовой расход природного газа составит

Жилой фонд:

Внтгод = QогодQнрxη= 1246,5∗1060,9∗8000 = 173131 м3

Общественные здания:

Внтгод = QогодQнрxη=  2144,7∗1060,9∗8000= 297880 м3

Таблица №18

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед.Изм. | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок2030г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | м3/ч | 69,2 |  | 69,2 |
|  | -общественные здания | Пр.газ | м3/ч | 124,6 |  | 124,6 |
| 2 | Итого |  | м3/ч | 193,8 |  | 193,8 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - жилой фонд | Пр.газ | тыс.м3 | 173,13 |  | 173,13 |
| 2 | - общественные здания | Пр.газ | тыс.м3 | 297,88 |  | 297,88 |
| 3 | Итого |  | тыс.м3 | 471,01 |  | 471,01 |

Резервное топливо на источнике тепла не предусматривается.

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

Сметная стоимость реализации схемы теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица №19

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. . |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 11597,48 |
|  | - в том числе первая очередь | - |
|  | - в ценах 1кв. 2013 г. | 71364,93 |
|  | - в том числе первая очередь | - |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

11. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В качестве теплоснабжающей организации предлагается установить ООО «Куриловское сельхозуправление МЭС».

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловая нагрузка в деревне распределяется в соответствии со сложившейся схемой теплоснабжения.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

13. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По данным  представленным заказчиком, в деревне бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.